外协施工技术要求

本项目为更换1000万套通东区空压机冷却水进回水管路需外协完成的项目。

一、施工内容：

- 由1000万套成型车间西北角天桥处至1000万套成型车间北侧、1000万套硫化车间北侧、1000万套质检车间、1000万套天桥、东区加热站安装Φ426无缝钢管约700余米， DN400PN16蝶阀2个。

- 由加热站至氮气站安装Φ325管道约50米、DN300PN16蝶阀4个。

- 由加热站主管道至空压机安装Φ377管道约100米、DN350蝶阀2个。

- 预留加热站各支管阀门，DN65PN16蝶阀6个、DN150PN16蝶阀8个。

- 架空管道支架制作安装。

- 管道外层橡塑海绵板，铝板保温。

- 拆除加热站内原管道及管道保温。

- 施工期间绝对不能影响生产（施工周期：新管道架设及管道阀门预留等接到通知后2个月内完成施工，支管碰头自接到通知后停产期间完成，旧管道在各支管碰头完成后1个月内完成拆除）。

三、技术要求：

- 施工单位应具备施工资质，并于施工前在技术监督部门办理好开工手续。

- 施工方需现场实际情况进行设计施工。

- 全部焊缝的坡口采用V形坡口，焊前必须将坡口表面及边缘的油、污、垢、锈等清理干净。

- 所有焊口需按标准要求预开坡口，氩弧焊打底，用碳钢无缝钢管配用焊条焊接，焊缝应饱满无缺陷。

- 对口焊缝内壁要齐平，按规定留对接间隙，调整好焊接电流，保证焊缝无夹渣、裂纹、咬边、焊瘤、错位、超宽等缺陷，焊缝表面平滑。

- 架空管道支吊架吊筋使用12#槽钢制作，横断使用16#槽钢制作（样式参照原有支吊架或现场情况制作、安装）。在钢结构上安装管道支架需要钻孔用螺栓固定支架底座板，不得直接在钢结构上焊接支架。管道支架、桁架制作要规范、坚固牢靠、不得歪斜。

- 安装时点固焊与正式焊接所用焊条必须材料相同。

- 管道除锈后刷防锈漆1道，使用海绵保温板及铝板进行保温。要求外层铝板制做美观，横向接头起鼓扣接，纵向搭界，拉卯固定。

- 主管道与支管连接应使用三通、变径管件或钻孔，不得现场气焊开孔接管。

10、拆除的旧管道及旧铝板由施工方送至厂区废旧处，拆卸的旧海绵保温板由施工方自行清理。

四、质量保证：

- 所有管道焊口焊接前对接规整，按规定要求打坡口、留对接缝隙；所有焊口均为氩弧焊打底；管道安装平直，无泄漏；

- 制作、安装及验收标全部准：管道的安装按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》和图纸的技术要求进行制造、安装、试验和验收。

- 所有碳钢管道及附件（弯头、三通、变径管等）均是按照GB-8163 标准使用20#优质碳素钢制造。管道壁厚规定如下：Φ426*10、Φ377*10、Φ325*9。

- 管道用B1级闭孔橡塑海绵板保温，保温厚度：60mm

- 所用材料、部件质量达到合同要求。

- 商务质保期1年。售后质量保证期二年，在此期间如果因安装质量存在潜在的缺陷或使用了不适当的焊材，造成焊口开裂、沙眼泄漏等质量问题，乙方无偿处理。

五、双方责任、义务

1、甲方责任：

1.1甲方应为乙方施工提供施工场地及施工用电。

1.2负责现场技术指导、协调和调整管线的施工确认。

1.3甲方派专人负责此项目，协调施工中的问题。

1.4负责提供保温用的铝板、Φ426*10无缝钢管、Φ426保温管100余米。

1.5项目竣工后按时组织施工质量检查验收，并按合同规定付款。

2、乙方责任：

2.1 乙方应对施工人员进行安全培训，组织施工人员学习甲方的相关规章制度，并为所有施工人员购买施工意外伤害保险；

2.2负责提供安装用电焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气、油漆、砂轮片等。

2.3负责吊车、叉车、高处作业平台等安装辅助设备，现场配备灭火器等灭火器材。

2.4负责提供支架安装中所需的钢材、剩余管道、阀门、法兰、弯头、保温材料等。

2.5负责提供施工用电焊机、亚弧焊机等焊接工具，自备脚手架、安全带、水桶、灭火毯等施工防护工具、器材。

2.6所有管道焊口质量达到技术监督部门的要求。

2.7时刻注意施工现场整洁、防火以及自身安全及施工安全，设专人负责此四方面问题。

2.8负责施工现场安全警戒围堵和防火措施，负责安装现场每天收工前的清理工作。

六、其他事项

- 施工现场必须按照甲方动火作业要求，配备和放置防火器材，任何动火、打磨作业前，必须通知甲方现场负责人实施审批后方可作业。

- 乙方施工过程中要做好安全防范措施及劳保穿戴，出现任何事故，完全由乙方自负。施工中因乙方失误造成甲方设备设施、人员安全损失由乙方承担。

- 乙方在施工过程中一定要充分了解安装现场的作业环境，如果因施工不当影响生产造成损失完全由乙方自负。

- 乙方施工前与甲方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行，并对施工人员进行安全培训，组织施工人员学习甲方的相关规章制度。

- 乙方在服务期内出现质量问题，应在8小时内到达现场进行处理。

七、违约责任

1、因乙方原因造成施工人员伤害、伤害甲方工厂人员、损坏甲方设备设施等，乙方应对此负全责。

2、因乙方原因逾期竣工，乙方承担合同金额20%的违约金。

| 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- |
| 机动维修处 |  |
| 设备动力部 |  |
| 副总经理 |  |
| 总经理 |  |