浦林成山（泰国）轮胎有限公司

烟气脱硝项目

技术规范书

浦林成山（泰国）轮胎有限公司

2023年5月

目    录

1  工程概况	3

1.1 总则	3

1.2 项目基本情况	3

1.3 基本设计参数	3

1.4 接口条件	6

2  设计通则	8

2.1 概述	8

2.2 采用的标准及规范	8

2.3 设计通则	11

2.4性能保证	12

3 工艺设计	13

3.1工艺技术路线	13

3.2脱硝系统组成	13

3.3 运行耗量（单台炉）	16

3.4 运行阻力（单台炉）	17

3.5 工艺系统设备材料清单	17

4 电气系统	18

5 电气仪表及控制系统	19

6 土建工程	20

7 设计要求	20

8 工作范围	22

9 检验、调试和性能考核试验	24

10 技术资料和交付进度	26

11 技术服务与技术培训	30

# 1  工程概况

## 1.1 总则

（1）本技术规范适用于浦林成山（泰国）轮胎有限公司生物质锅炉烟气脱硝项目本体及其辅助设备的设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。

（2）本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

（3）如果卖方没有以书面方式对本技术规范的条文提出差异，那么买方可以认为卖方提出的产品完全符合本技术规范的要求。

（4）在签订合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项变化由双方共同商定。

（5）本技术规范所使用的标准,如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

## 1.2 项目基本情况

浦林成山（泰国）轮胎有限公司现有2台25t/h，1台20 t/h生物质链条锅炉，为使锅炉排放的烟气达到当地的排放标准，同时满足地方环保总量控制要求，需配套建设成熟高效的烟气脱硝装置，锅炉运行按照两用一备设计考虑。

根据数据分析，NOx初始排放浓度取值如下：

NOx原始排放浓度 ≤500mg/Nm3/台；

本项目排放要求如下：

NOx排放浓度 ＜ 25mg/Nm3/台，总NOx排放＜37kg/天；

## 1.3 基本设计参数

### 1.3.1 厂址条件

项目地址位于泰国春武里府，浦林成山（泰国）轮胎有限公司场内。

### 1.3.2 锅炉计算

卖方需根据买方方提供的燃烧分析以及锅炉说明书，自行对烟气进行了复验校核，计算锅炉本体烟气参数，用以对比实际运行数据，数据表如下：

表1-1	生物质发电项目燃料、烟气分析

| 序号 | 名 称 | 单位 | 计算公式或数值来源 | 计算结果 | 校核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料分析 |  |  | 泰国燃料 |  |
| 1) | 收到基碳 | % | 质量分数 | 45.46 |  |
| 2) | 收到基氢 | % | 质量分数 | 5.58 |  |
| 3) | 收到基氧 | % | 质量分数 | 39.49 |  |
| 4) | 收到基氮 | % | 质量分数 | 0.15 |  |
| 5) | 收到基硫 | % | 质量分数 | 0.04 |  |
| 6) | 收到基灰分 | % | 质量分数 | 1.93 |  |
| 7) | 收到基全水分 | % | 质量分数 | 7.35 |  |
| 8) |  | % | 合计 | 100 |  |
| 9) | 收到基低位发热量 | kJ/kg |  | 16140 |  |
| 2 | 锅炉参数 |  |  |  |  |
| 1) | 锅炉蒸发量 | t/h |  | 25.00 |  |
| 2) | 汽包压力 | Pa.a |  | 2.50 |  |
| 3) | 主蒸汽温度 | ℃ |  | 225.00 |  |
| 4) | 排污率 | % |  | 3.00 |  |
| 5) | 锅炉效率 | % |  | 86.00 |  |
| 6) | 给水温度 | ℃ |  | 104 |  |
| 7) | 排烟温度 | ℃ |  | 140 |  |
| 8) | 锅炉本体漏风系数 |  | 一般1%~3% | 0.03 |  |
| 9) | 锅炉过量空气系数 |  | 锅炉厂数据，若无；参考表1 | 1.60 |  |
| 10) | 除尘器及尾部烟道漏风系数 |  | 除尘器0.02，烟道每米0.002 | 0.10 | 100m烟道计算 |
| 11) | 机械未完全燃烧热损失 | % |  | 5.00 |  |
| 12) | 除尘器效率 | % |  | 99.93 |  |
| 13) | 当地大气压 | kPa |  | 101.31 |  |
| 14) | 年平均相对湿度 | % |  | 72.00 |  |
| 15) | 年平均气温 | ℃ |  | 14.30 |  |
| 3 | 燃料消耗量 |  |  |  |  |
| 1) | 锅炉台数 |  |  | 1.00 |  |
| 2) | 锅炉实际耗料量（B-MCR） | t/h |  | 4.30 |  |
| 3) | 计算耗料量（B-MCR） | t/h |  | 4.08 |  |
| 4) | 锅炉总的灰渣量 | t/h | B*（Aar/100+q4*Qnet.ar/8100/4.187/100） | 0.19 |  |
| 5) | 锅炉排烟带出的烟尘份额 | % | 见表2 | 30.00 |  |
| 6) | 锅炉排渣量 | t/h |  | 0.13 |  |
| 7) | 锅炉尾部出口排灰量 | t/h |  | 0.06 |  |
| 8) | 锅炉出口飞灰浓度--干基 | mg/Nm3 |  | 1878 | 标，干，实氧 |
| 9) | 锅炉出口飞灰浓度--湿基 | mg/Nm3 |  | 1686 | 标，湿，实氧 |
| 10) | 处理后飞灰浓度--干基 | mg/Nm3 |  | 1.32 | 标，干，实氧 |
| 11) | 处理后飞灰浓度--湿基 | mg/Nm3 |  | 1.18 | 标，湿，实氧 |
| 12) | 处理后飞灰浓度--干基、6%O2 | mg/Nm3 | 燃煤：20mg/Nm3，燃油：20mg/Nm3 | 1.63 | 标，干，6%O2 |
| 13) | 布袋除尘后排尘 | kg/h |  | 0.04 |  |
| 4 | 烟气相关参数计算 |  |  |  |  |
| 1) | 理论空气量 | Nm3/h | 0.0889（Car+0.375Sar）+0.265Har-0.0333Oar | 4.21 |  |
| 2) | 总空气过量系数 |  | a1+a2+a3 | 1.73 | 1.40 |
| 3) | 烟气理论体积 | Nm3/kg | VN20+VRO20+VH2O0 | 4.95 |  |
| 4) | 氮气 | Nm3/kg | 0.79Vk0+0.008Nar | 3.32 |  |
| 5) | 二氧化物 | Nm3/kg | 0.01866(Car+0.375Sar) | 0.85 |  |
| 6) | 水蒸汽 | Nm3/kg | 0.111Har+0.0124Mar+0.0161Vk0 | 0.78 |  |
| 7) | 湿烟气实际体积 | Nm3/kg | Vy0+0.0161(alfa'-1)V0+(alfa'-1)V0 | 8.07 |  |
| 8) | 实际干烟气量 | Nm3/kg | VRO2+VN20+(alfa'-1)Vk0 | 7.24 |  |
| 5 | 烟气含氧量和含湿量计算 |  |  |  |  |
| 1) | 烟气中的水分 | Nm3/kg | VH2O0+0.0161(alfa'-1)Vk0 | 0.83 |  |
| 2) | 烟气中的氧量 | Nm3/kg | 0.21(alfa'-1)Vk0 | 0.64 |  |
| 3) | 干烟气中含O2量 | % | VO2'/Vgy' | 8.90 |  |
| 4) | 湿烟气中含O2量 | % | VO2'/Vy' | 7.99 |  |
| 5) | 湿烟气中含湿量 | % | VH20'/Vy' | 10.25 |  |
| 6) | 湿烟气中CO2含量 | % | 0.01866Car/Vy' | 10.51 |  |
| 7) | 干烟气中CO2含量 | % | 0.01866Car/Vgy' | 11.71 |  |
| 8) | 湿烟气中SO2含量 | % | 0.01866*0.375Sar/Vy' | 0.00 |  |
| 9) | 干烟气中SO2含量 | % | 0.01866*0.375Sar/Vgy' | 0.00 |  |
| 10) | 湿烟气中N2含量 | % | (0.79alfa'Vk0+0.008Nar)/Vy' | 71.24 |  |
| 11) | 干烟气中N2含量 | % | (0.79alfa'V0+0.008Nar)/Vgy' | 79.38 |  |
| 6 | 总燃烧产物湿体积 | Nm3/h | Vy'*Bj*1000 | 32952 |  |
| 7 | 总燃烧产物干体积 | Nm3/h | Vgy'*Bj*1000 | 29573 |  |
| 8 | 引风机工况烟气量 | m3/h |  | 49845 |  |

## 1.4 接口条件

本项目所需水、气、电等接口，均由买方指定位置，卖方负责连接。

### 1.4.1 尿素或氨水

脱硝系统所需尿素或氨水由买方提供，卖方根据脱销系统对尿素或氨水耗量进行计算。

### 1.4.2 压缩空气

压力：0.5~0.6MPa         品质：无油无杂质

### 1.4.3 仪用气

压力：0.45~0.5 MPa        品质：无油无杂质

### 1.4.4电源

脱硝所需的各路AC380/220V电源，买方负责将电源接至卖方现场就地电源柜端子上端，电源连接、就地电源柜及电源柜至现场脱销各用电点之间的控制电缆、动力电缆均由卖方负责。

### 1.4.5控制系统

脱硝系统由PLC控制，新增脱硝系统PLC与锅炉PLC采用通讯方式，PLC具备就地及远传控制要求。

### 1.5 设计要求

（1）本次改造后不影响锅炉正常运行。

（2）经过脱硝后NOx最终排放浓度要求达到＜25mg/Nm3，合并烟囱处NOx总排放＜37kg/天（标况、干态、9%O2）。

（4）卖方必须保证在满足锅炉运行负荷40～100%的设计范围内，整套脱硝装置正常运行。

（5）环保系统需留有余量，满足烟气环保指标长期稳定运行。

# 2  设计通则

## 2.1 概述

卖方将根据本工程的实际特点和自身技术、经验，按照有关标准与规程进行优化设计和安装，以达到本脱硝系统技术先进、安全可靠、运行经济，且能满足环境保护的要求。

## 2.2 采用的标准及规范

### 2.2.1 总则

烟气脱硝系统设备、装置的设计、采购等，应符合相关的中国、泰国法律、规范以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用应符合下述原则：

首先应符合与安全、环保、健康、消防等相关的中国、泰国国家标准、部颁标准及电力行业有关法规、标准（DL）；

上述标准中不包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准，由卖方提供，买方确认；

如上述标准均不适用，买方和卖方讨论确定；

设备和材料执行设备和材料制造商所在国标准；

建筑、结构执行泰国电力行业标准或中国、泰国相应的行业标准；

上述标准有矛盾时，按较高标准执行。

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。

工程中的工作语言为中文、英文、泰文，所有的文件、图纸、设备标识等均应为中文、英文、泰文三语标识。

### 2.2.2规范、规程和标准

GB13271－2014 	  《锅炉大气污染物排放标准》

HJ563－2010  	     《火电厂烟气脱硝项目技术规范 选择性非催化还原法》

DL/T296－2011  	 《火电厂烟气脱硝技术导则》

GB/T21509         《燃煤烟气脱硝技术装备》

GB8978－2006  	  《污水综合排放标准》

DL5000－2000	      《火力发电厂设计技术规程》

DL/T5121－2000	  《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》

GB4272-92     	  《设备及管道保温技术通则》

DL/T776－2001 	  《火力发电厂保温材料技术条件》

DL/T5072－2007	  《火力发电厂保温油漆设计规程》

GB50184－2011  	  《工业金属管道工程质量检验评定标准》

GB50185－2010  	  《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》

DLGJ158－2001	  《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》

DL/T5054－1996     《火力发电厂汽水管道设计技术规定》

GBl50－2011	   	  《钢制压力容器》

GBZ2－2002	  	  《作业环境空气中有害物职业接触标准》

DL5033－1996  	  《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》

GB12348－2008  	  《工业企业厂界噪声标准》

GB/T50087－2013	  《工业企业噪声控制设计规范》

DL5027－93	  	  《电力设备典型消防规程》

DL/T5094-1999	     《火力发电厂建筑设计规程》

DL/T5029-94	     《火力发电厂建筑装修设计标准》

GB50016-2006	     《建筑设计防火规范》

GB50229－2006	 《火力发电厂与变电站设计防火规范》

GB50160－2008     《石油化工企业设计防火规范》

GB50116－2013     《火灾自动报警系统设计规范》

GB12666.5-90	     《耐火试验（ 耐高温电缆 ）》

NDGJ16－89	     《火力发电厂热工自动化设计技术规定》

DL/T657－98	     《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》

DL/T658－98	     《火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程》

DL/T659－98	     《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》

NDGJ92－89       《火力发电厂热工自动化内容深度规定》

DL/T5175－2003    《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》

DL/T5182－2004    《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定》

GB50054－2011     《低压配电设计规范》

GB50055－2011     《通用用电设备配电设计规范》

GB50217－2011	   《电力工程电缆设计规范》

CECS31：91    	   《钢制电缆桥架工程设计规范》

SDJ26－89	          《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》

DLGJ154－2000 	   《电缆防火措施设计和施工验收标准》

GB50187－93   	   《工业企业总平面设计规范》

DL/T5032－94  	   《火力发电厂总图运输设计技术规程》

GB50260－2013  	   《电力设施抗震设计规范》

GB50011－2001		《建筑抗震设计规范》

GB50191－93		   《构筑物抗震设计规范》

GB50223－95   	   《建筑抗震设防分类标准》

GB50068－2001 	   《建筑结构可靠度设计统一标准》

GB/T50001－2001	   《房屋建筑制图统一标准》

GB/T50083－97 	   《建筑结构设计术语和符号标准》

GBJ132－90    	   《工程结构设计基本术语和通用符号》

GB50046－2008      《工业建筑防腐蚀设计规范》

GB50009－2001	   《建筑结构荷载规范》

GB50017－2003 	   《钢结构设计规范》

GB50040－96		   《动力机器基础设计规范》

GB50222－95   	   《建筑内部装修设计防火规范》

GB 50219-1995        《水喷雾灭火系统设计规范》

GB50140-2005   	   《建筑灭火器配置设计规范》

及泰国当地电力行业相关标准

## 2.3 设计通则

卖方将提供完整的烟气脱硝系统的全部设计。烟气脱硝系统和设备至少满足以下总的要求：

（1）采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护；

（2）所有的设备和材料应是新的和优质的；

（3）高的可利用率；

（4）机械部件及其组件或局部组件应有良好的互换性；

（5）确保人员和设备安全；

（6）观察、监视、维护简单；

（7）运行人员数量最少；

（8）节省能源、水和原材料；

（9）装置应能快速启动投入，在负荷调整时有良好的适应性，在运行条件下能可靠和稳定地连续运行。脱硝系统能适应锅炉的启动、停机及负荷变动；

（10）脱硝装置的调试、启/停和运行应不影响锅炉的正常工作。

（11）检修时间间隔应与锅炉的要求一致，不应增加锅炉的维护和检修时间。

## 2.4性能保证

卖方必须保证在满足锅炉运行负荷80～100%的设计范围内，整套脱硝装置正常运行，其性能保证值如下表:

| 性能和设计项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气流量 | Nm3/h | 卖方根据买方提供数据核算 | 标态，温基 |
| 原始NOx浓度 | mg/Nm3 | ≤500 | 标态、干基、9% O2 |
| SCR进口粉尘浓度 | g/Nm3 | ≤10 | 标态、干基、9% O2 |
| 脱硝系统处理后NOx浓度 | mg/Nm3 | ＜25 | 标态、干基、6O% |
| 烟囱总排口NOx浓度 | Kg/天 | 37 |  |

# 3 工艺设计

## 3.1工艺技术路线

本项目环保设备工艺技术路线采用SNCR+高温SCR组合脱硝工艺工艺。

采用SNCR工艺，先通过炉内喷氨，将氮氧化物进行第一步脱除，在锅炉出口与省煤器进口连通烟道内内安装高温生物质SCR催化剂，通过SCR脱硝将氮氧化物进一步处理。

## 3.2脱硝系统组成

本工程锅炉烟气脱硝工艺（SCR）系统主要包括：

（1）SNCR系统；

（2）SCR反应器；

（3）催化剂；

（4）尿素或氨水溶液制备及输送系统；

（5）吹灰系统；

3.2.1SNCR系统

脱硝工艺系统设计原则包括(不限于此):

(1) SNCR脱硝效率应不小于50%。

(2) 脱硝还原剂为尿素或氨水。

(5) 脱硝系统应能在锅炉最低稳燃负荷工况和BMCR工况之间的任何负荷持续安全运行。

(6) 脱硝系统负荷响应能力应满足锅炉负荷变化率要求。

(7) 脱硝系统不对锅炉运行产生干扰。

(8) 脱硝系统设计应符合安全可靠、连续有效运行的要求，脱硝装置可用率同主体工程一致。

(9) 脱硝系统对锅炉效率的影响应小于0.3%。

(10) 尿素溶解罐、尿素（氨水）溶液储罐的容积应满足3台锅炉同时运行的脱硝要求，在设计时应充分考虑尿素溶解罐、尿素（氨水）溶液储罐出口设备与输送管道的连接，避免管道输送故障，影响尿素（氨水）溶液的输送，确保系统的安全运行。

SNCR系统主要设备

(1) 尿素溶解罐（如需）

设置的尿素溶解罐，容量满足最少24小时脱硝系统用量制备要求。采用304不锈钢制造，立式平底结构。设有搅拌装置、液位和温度控制系统，配置满足工艺温度要求的加热和自动控制装置，尿素溶解罐设置1台。将连排热水引入储存罐加热作为尿素制备水源，除盐水作为备用，材料及施工由卖方负责，电加热器作为备用热源，降低厂用电耗。

(2) 转运泵

转运泵为不锈钢本体，通流部件材质不低于304不锈钢，机械密封的离心泵，循环泵设备2台。

(3) 尿素或氨水溶液储罐

设置的尿素或氨水溶液储罐1台（系统要考虑将尿素溶解罐做为检修备用尿素溶液储罐），容量满足两台炉最少7天脱硝系统用量要求。采用304不锈钢制造，立式平底结构。设有液位和温度控制系统，配置满足工艺温度要求的加热和自动控制装置。采用电加热器作为热源。

(4) 尿素或氨水溶液供应装置

尿素溶液供应装置，包含3台供料泵，两用一备，采用多级离心泵，全流量的变频泵、过滤器、可调节的背压控制阀及用于远程监测和控制循环系统压力、温度仪表等设备。在泵进出口增加冲洗排净接口，用除盐水冲洗停运泵体。

(5) 分配装置

分配装置用于精确分配到每支喷射器的还原剂和压缩空气的压力及流量，包括调节阀、压力、流量仪表等设备。每层喷枪的流量调节模块安装在该层喷枪对应的平台上。

(6) 伴热系统（如需）

为防止尿素溶液结晶，尿素溶液管道需设置电伴热系统（和尿素溶解罐加热管共用）。

(7) 水冲洗系统（如需）

为防止尿素溶液结晶，尿素溶液管道需设置水冲洗系统。

(8)尿素或氨水溶液喷射系统

喷射系统应尽量考虑利用现有锅炉平台进行安装和维修，如果现有锅炉平台不足，由卖方负责。

喷射系统应有足够的冷却保护措施以使其能承受反应温度窗口区域的最高温度，而不产生任何损坏。

应进行SNCR 计算流体力学和化学动力学模型试验，以确定最优温度区域和最佳还原剂喷射模式，进行喷射设计优化，以保证喷射系统设计的合理和最优化。卖方对尿素溶液喷枪的选型及喷枪布置位置进行专题说明。

喷射器采用压缩空气雾化。

喷枪直径不大于20mm。（水冷壁管壁间距为23mm），喷枪安装不考虑做水冷壁让管。）喷枪可实现手动检修更换。喷枪为双流体喷枪，喷枪布置点便于巡检、检修，并不影响锅炉的正常稳定运行。

喷枪应具有以下特点：

紧凑的结构设计，整套设备无需额外支撑，现场安装极为方便，只需用螺栓将其与烟道预留接口固定即可。

喷雾性能稳定可靠，喷枪能够产生均匀细化的喷雾颗粒，颗粒粒径精细，喷雾具有10：1的调节比率，喷量可精确的调节到所需的喷量。

喷嘴采用耐高温设计，设计应保证在1200℃的高温下喷雾能连续稳定的运行。

套筒内引入冷却风，在喷枪四周形成保护气流，结合适当的布置方式，在冷却喷枪的同时，避免喷枪磨损。

预留接线端子模块的设计，只需将电源盒信号线引入即可，避免喷枪处走线凌乱。

3.2.2 SCR反应器

每台锅炉设置1台反应器，布置在锅炉出口与省煤器之间，由卖方根据现场情况进行设计。卖方通过CFD流场模拟，保证烟气在SCR反应器内的均匀性，如有必要，卖方在SCR反应器入口设置导流、均流装置，以保证烟气在进入第一层催化剂时速度和温度偏差满足要求；

烟气入射催化剂最大角度（与垂直方向的夹角）：±10°。

催化剂区域内空塔流速不超过6m/s，反应器的设计充分考虑与周围设备布置的协调性及美观性。反应器设计成烟气竖直向下流动，反应器入口设气流均布装置，反应器入口段设导流板（如有），对于反应器内部易于磨损的部位设计必要的防磨措施。反应器内部各类加强板、支架设计成不易积灰的型式，同时考虑热膨胀的补偿措施。

反应器设置足够大小和数量的人孔门，反应器设计还考虑内部催化剂维修及更换所必须的起吊装置的安装空间和平台，起吊设备由卖方提供并安装。

3.2.3 催化剂

催化剂的型式采用蜂窝式，布置3层运行。

根据除尘器出口洁净烟气特性合理选择节距大小。同时，催化剂设计应尽可能的降低压力损失。催化剂模块必须设计有效防止烟气短路的密封系统。催化剂各层模块一般规格统一、具有互换性。催化剂模块便于运输、安装、起吊。允许的烟气流速符合国家规范。

催化剂的机械寿命应按不小于8年考虑；催化剂化学寿命一般按不小于8400h考虑，催化剂在化学寿命内应能有效保证系统脱硝效率及各项技术指标。

催化剂应采用模块化设计以减少更换催化剂的时间和工作量。

催化剂模块应采用钢结构框架，并便于运输、安装、起吊。

催化剂的设计温度是锅炉运行满负荷工况下，催化剂安装位置处烟气温度段（250~420℃）。

SCR催化剂可以保证不低于95%脱硝效率。

3.2.4吹灰器

反应器处粉尘小于10000mg/Nm3，粉尘浓度高，且生物质灰粘性较大，催化剂使用环境很差，卖方设计考虑防止堵灰措施。

## 3.3 运行耗量（单台炉）（卖方提供）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素或氨水 | kg/h |  |  |
| 2 | 蒸汽 | t/h |  | 平均值 |
| 3 | 电耗 |  |  |  |
|  | SNCR区 | kWh |  | 炉前 |
|  | SCR系统 | kWh |  |  |
| 4 | 工艺水 | t/h |  |  |
| 5 | 压缩空气 | m3/min |  |  |

## 3.4 运行阻力（单台炉）（卖方提供）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCR | Pa |  |  |
| 2 | 烟道 | Pa |  |  |

## 3.5 工艺系统设备材料清单

设备清单如下（由卖方填写）：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

# 4 电气系统

脱硝所需的各路AC380/220V电源，买方负责将电源接至卖方现场就地电源柜端子上端，电源连接、就地电源柜及电源柜至现场脱销各用电点之间的控制电缆、动力电缆均由卖方负责。

脱硝MCC柜负荷表由卖方填写：

| 脱硝380V/220V MCC负荷计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 额定 电压 (V) | 额定 功率 (kW) | 脱硝380V/220V MCC |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 安装台数 | 连续台数 | 间断台数 | 计算功率 (kW) |  |
| 1 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 计算负荷Sc=∑KPb (kVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5 电气仪表及控制系统

设备清单如下（由卖方填写）：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

# 6 土建工程

土建由卖方提资，买方负责设计和施工。

# 7 设计要求

7.1 概述

卖方负责整个脱硝工程范围内的所有设计，包括但不限于工艺、仪控、电气、防腐等的基本设计、详细设计和竣工图编制。

卖方提供的设计应是先进、完整和合理的，本脱硝工程的设计不仅应满足建设期正常施工的要求，还应符合技术条款和性能保证值的要求。

本设计将由完善的技术和经济性作支持，本脱硝工程的完整设计将包括系统的定义、设备和组件选型，以及工艺、仪控、电气、保温、油漆和安装等接口及与本脱硝工程外部的相关接口。卖方将负责整个脱硝工程的整体规划。

卖方必须熟悉工程设计所需要的有关基础资料，卖方的设计必须满足本文件对脱硝工程的技术要求。

本章所指的设计要求与设计联络是指卖方设计范围内的设计要求和卖方与买方之间的设计联络，卖方的分包设计应由卖方负责确认。

卖方应严格按本章的要求按时完成规定深度的设计工作，按要求的形式和数量提供设计成品，设计成品应符合本规范的技术要求和性能保证。

7.2 设计内容和深度要求

7.2.1总体要求

本章规定了烟气脱硝工程卖方负责的设计内容和深度要求。卖方提供的设计应是先进、完整和合理的。脱硝系统的设计应符合本文件第一章中的技术要求和性能保证。

卖方应按本文件的技术要求和性能保证要求及规定的设计范围进行基本设计和详细设计。

脱硝系统内所有项目的设计工作从签订合同后的初步设计、施工图设计直至工程结束后提交竣工图。

7.2.2设计要求

（1）烟气脱硝系统的相关设计：应依据工程概况所述的工程条件、设计条件和性能保证值等要求进行脱硝工程的基本设计，设计范围应满足规范要求。具体基本设计内容要求如下（但不限于此）：

系统拟定及设备选择。包括：全部物料平衡计算、主要设备及部件的选型计算、系统阻力计算等

脱硝系统设计说明

工艺系统P&ID图

整套脱硝装置的总体布置图

管道、阀门布置及安装图

仪表及控制系统图

设备清册（包括设备规范和电容量）

I/O清册

控制盘柜布置图及电气接线图

控制系统配置图和控制逻辑图

电气接线图及电气设备的布置图

电气负荷计算结果表

钢结构和平台扶梯布置（包括柱脚荷载资料）

其它基本设计必需的图纸和资料

（2） 详细设计

卖方承担脱硝系统的详细设计，深度应满足可以直接用于制造、安装和使用。

# 8 工作范围

8.1工作范围

本工程为总承包交钥匙工程，包括本工程的设计、制造、采购、运输及储存、建设、安装、竣工、试运行、消缺和最终交付等所有工作，也包括运行及维护的培训。

脱硝装置范围内所有设备(包括工艺、热控、电气)的供货、安装与调试和所有工艺系统设计。

卖方将按照买方的总体进度要求，参加设计联络会，按时提供基本设计和详细设计文件及施工、安装、运行说明。

卖方根据工程总体进度要求，提交工程的总体网络进度。

卖方对买方的运行、维护和管理人员将进行必要的技术培训。

卖方将负责派遣技术专家对设备、装置、材料等进行检验和调试(包括功能试验、调试、试运行)，并参加由买方组织的性能试验。

卖方在技术规范中按系统分类，详细列出所供设备和材料的清单，备品备件清单，进口设备、部件和材料清单。

锅炉改造相关报备工作由买方负责，卖方配合。

8.2供货内容和界限

卖方负责提供满足本工程要求的完整的烟气脱硝工艺装置及相应的公用系统。

工作范围包括：整套脱硝装置、公用系统和辅属系统等全部脱硝工程的设计、供货、安装、调试指导工作。包括，但不限于以下部分：

- SNCR系统

- SCR反应器和催化剂

- SCR吹灰系统

— 电气

— 控制

— 安装工程

— 设计

— 技术服务

— 与本脱硝工程有关的其它部分

以上工作范围均包括系统设备的设计、采购、制造、运输和储存、安装、调试、检验、试验、试运行、考核运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等。

8.3 服务范围

卖方的服务范围是指整个脱硝岛供货范围内设备、工程服务、运输（包括仓储）、现场安装、调试、整套工程性能保证。卖方的现场服务在其报价范围内。

在现场施工开始后，卖方根据不同的施工阶段向现场派驻技术专家或专业代表，以便进行现场的施工和安装工作，并解决在安装过程中出现的与设计、供货范围有关的问题。

卖方应提供完整的环保装置调试方案，包括分部调试和整体调试的详细文件，派人进行调试指导工作和确认调试结果，并负责进行的性能验收试验。

卖方应负责解决环保装置在投入商业运行前的试运期间发现的问题，确保环保装置达到设计性能。

卖方的报价不包含现场施工所需的临舍、施工用水、用电费用，以上设施由买方免费提供。

8.4 供货和服务界限

供货和服务范围应是完整的，在供货和服务界限之内的所有设备、安装材料和装置性材料都是卖方供货和服务范围的一部分。卖方应充分理解本技术规范的要求。

# 9 检验、调试和性能考核试验

9.1 概述

合同执行期间，对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、调整试验和性能考核试验，确保所供设备符合“技术规范”要求。

卖方应在本工程合同生效后1个月内，向买方提供与本工程合同设备有关的检验、调试、性能考核、验收标准。

9.2 设备监造

9.2.1监造依据

根据本合同和原国电（2002）267号文《国家电力公司电力设备监造实施方法》的规定，以及国家或泰国当地有关规定执行。

9.2.2监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交监造代表1份。

9.2.3监造内容

具体内容由卖方提出，买方确认。

9.2.4对卖方配合监造的要求

卖方提前10天将设备监造项目及检验时间通知买方监造代表和买方，监造项目和方式由卖方、买方监造代表、买方三方协商确定；

买方监造代表和买方有权通过卖方有关部门查（借）阅与本工程有关的合同及有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括中间检验记录），如买方认为有必要复印，卖方应提供方便。

买方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下，卖方不得擅自处理。

9.3 现场试验

卖方派人进行设备开箱检验和现场试验（若需要），检验所提供设备满足规定的性能。试验应由买方在场并复查。

9.4 调试

本项目是脱硝EPC工程，卖方全面负责整个脱硝系统的调试指导工作，至系统正常投运。系统调试须有相关调试资质和业绩的人员完成，卖方提供或推荐的调试单位需经买方认可。卖方应负责以下内容，但不限于此。

卖方负责在机械安装、保温及现场检验和试验工作全部完成之后，进行脱硝系统的调试。

卖方应派专业调试人员和技术专家到现场进行系统调试、指导和管理操作人员正确处理和操作有关系统、设备和事件的处理。脱硝装置调试的负荷必须服从锅炉的负荷安排。

若脱硝装置存在缺陷，卖方应在买方同意的时间内消除。

9.5 性能考核试验

9.5.1性能考核试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合相关要求，由买方、卖方协商确认委托有资质的第三方实施，费用由买方负责。

9.5.2根据本工程壹年质保期要求，在脱硝装置运行72小时后将进行性能测试试验，测试相关的内容，测试通过之后进入验收期。

9.5.3性能考核试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由卖方提供。性能试验费用由买方承担。

9.5.4性能考核试验开始前，卖方必须对脱硝装置进行优化调整，使得SCR出口的NOx浓度分布达到预先确定的指标。

9.5.5性能考核试验在锅炉正常负荷下进行，性能试验的测试结果可进行修正计算，具体测试项目至少应包括：

烟气数据，包括NOx进出口浓度等。

# 10 技术资料和交付进度

10.1、一般要求

卖方提供的资料和图纸使用中国法定计量单位，且以中文、英文、泰文为准。外方提供的图纸和资料需翻译成中文，随同原文一并提交。图纸与文本资料除提供书面文件外，还需提供电子版。

卖方资料一般可分为配合工程设计阶段、设备监造检验、施工安装、调试试运、性能验收试验和运行维护等，提交应及时充分，满足工程进度要求。

对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也及时免费提供。

对于所提交文件和图纸的改变（如升版），卖方必须对修改之处作标记，以便于买方清楚地找到改变之处。

项目执行过程中，卖方和买方之间的联络文件，如传真、会议纪要等应以买方同意的方式进行编号。

设备安装完毕后，卖方提供的图纸为终版图。图纸应清晰，不接受缩微复印的图纸。

卖方提供的所有资料（包括图纸）均有本工程专用标识，修改版资料对修改部分有明显的标识或标注。

10.2、设计和建设阶段的资料

设计和建设过程中的所有资料应以“基本设计（资料）”、“施工图（资料）”和“竣工图（资料）”状态提交。卖方应根据计划和工程的进展更新所有资料，并根据总的合同条件提交所有最终资料。所有设备必须提供出厂检验合格证明、材质、检验报告等相关材料。

10.2.1卖方应提交资料的时间表

卖方应按照本工程整体进度要求提供脱硝系统里程碑进度图或表格（具体时间在合同谈判时进一步讨论）。

10.2.2资料内容

卖方在合同执行过程中至少应提供下列资料，但不仅限于此。

10.2.2.1脱硝主工艺系统

脱硝系统布置图

脱硝系统图

卖方认为应该提供的能说明其系统性能的其它文件

管道清单

阀门清单

设备项目清单

起重设备清单

辅助设备清单

各类安装施工图

其它

10.2.2.2电气、仪表和控制部分

仪表及控制系统图

设备清册

I/O清册

控制盘柜布置图及接线原理图

控制系统配置图

控制逻辑图

系统设计说明

控制盘、箱、柜施工图

端子排出线图

电缆清册

电缆桥架及电缆敷设图

安装材料清册

与锅炉PLC通讯点I/O清单

10.2.2.3运行维护说明

卖方应根据合同条件提交每一设备或系统的运行、维护说明，以及整个脱硝装置的运行说明。

说明手册的内容应完整且有针对性，设备名称应与工程相统一，为阐明运行原理，说明中应包含装置或工艺运行的详细描述，包括流程图、图表、回路图、管线图及其它类似图等。

维护手册应对脱硝装置所有主件和辅件的组装和拆卸进行完整和精确的描述、故障判断分析方法及消除方式。维护手册至少包括但不限于以下内容：

日常维护和巡检频率

查缺和补漏

备件清单

调试后资料，随着工程施工的开展，应逐步提供给买方如下资料：

施工图

随货提供的资料

所有阀门结构、性能说明书

试验和检验说明

试验和检验数据

烟气脱硝系统设备安装、调试、检修说明书

其它买方认为工程施工所需要的资料

10.2.2.5竣工图

卖方提供竣工图，在设计、施工、安装、试运和质保期期间发生的机械、电气和仪控及土建方面的改动应在竣工图上体现。

10.3、卖方提供的资料份数

10.3.1卖方提供的图纸、资料，其中电子版应刻制光盘（文本文件WORD2003以上，图形文件AutoCAD2004以上 for windows，文件目录文件采用EXCEL2003以上）。

10.3.2卖方应提供的图纸、资料的份数要求见下表（每个图纸卷册或每份文件）：

| 资 料 | 单 位 | 提供数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 过程文件 | 套 | 4（1份为电子版） |
| 2 设计文件 | 套 | 4（1份为电子版） |
| 3 数模计算文件 | 套 | 4（1份为电子版） |
| 4 设备文件（最终版） | 套 | 4（1份为电子版） |
| 5 施工图 | 套 | 4（1份为电子版） |
| 6 竣工图 | 套 | 4（1份为电子版） |
| 7 运行和维护手册 | 套 | 4（1份为电子版） |

10.3.3资料交接程序：

为了更好、更快捷合作，卖方应按要求将图纸、资料送交到指定地址。

同时将1套电子版资料提供给买方。

10.4 交付进度

根据施工进度和买方要求提供。

# 11 技术服务与技术培训

11、技术服务

卖方提供从设计、设备采购、供货、施工安装、调试、培训直至交付买方投入运行的全过程的技术服务。并在签订合同后，将技术服务计划提交买方，供买方审查确认。

11.1卖方在工程进度的不同阶段安排胜任的技术人员到现场指导。

11.2卖方负责在工程相应阶段组织分包商或供货商到现场提供技术指导。

11.3卖方提供其技术支持方具体参与本工程的现场服务计划表。

11.4安装阶段

在安装阶段，卖方委派有资格的经买方确认的工地代表提供技术服务。工作期间，若买方认为工地代表不能满足工作需要，买方有权提出更换工地代表，其发生的费用由卖方自理。同时卖方还应委派设备制造厂的专家在主设备安装过程中进行现场技术服务。

现场长驻代表还应提供必要的现场设计，协助买方在运输、安装过程中核对和检验设备，协助解决与卖方的分包商和买方之间的接口工作。

卖方应负责所供控制系统的现场安装，全面负责工艺系统的检查、受电、功能恢复、调试直至投入运行。卖方所派现场服务人员一定是能胜任工作的技术人员，能够在现场有效地工作。若因卖方技术人员原因未完成工地工作，应由卖方负责。

卖方技术人员在现场工作内容如下所示：

配合现场安装人员安装设备和控制系统接线。

按工程进度要求，按时负责查线和控制系统调试，直至能够投运并经过72小时连续试运转，经买方验收合格为止。

若发现现场设备缺损（运输或装箱所致）、设备性能不能满足控制要求，应及时无条件更换。

11.5调试、性能考核试验阶段

11.5.1调试阶段

设备安装完毕后，卖方负责进行分系统调试、整体调试指导工作。在系统调试、整体调试过程中，由买方组织协调，对买方参与调试的操作人员进行必要的培训。

卖方负责出具调试大纲和调试标准，由买方确认。

11.5.2性能考核试验阶段

性能考核试验由买方主持。试验阶段，卖方负责将脱硝系统调整到满足试验规定的运行状态，并且参加和见证试验实施，性能考核试验的费用买方负责。

11.5.3质量保证期

一年质量期具体条款见商务标书。

在质量保证期内，任何非买方责任的设备损坏、缺陷或故障，卖方应保证及时更换或修理。

11.5.4卖方按下述表格填写现场服务计划

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划 人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人 数 |  |
| 1 | 工地代表 |  |  |  |  |
| 2 | 设备单机调试 |  |  |  |  |
| 3 | 脱硝系统验收 |  |  |  |  |

11.6卖方现场服务人员应符合下列条件：

遵守法纪，遵守现场的各项规章制度；

有较强的责任感和事业心，按时到位；

了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确进行现场指导；

身体健康，适应现场工作条件；

卖方要向买方提供技术人员情况表。卖方须更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

11.7卖方现场技术人员的职责

卖方现场技术人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能考核试验。

在安装和调试前一个月，卖方应向买方提供安装和调试方案和指导说明书，并对买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。调试方案得到买方认可后，卖方才可据之进行调试工作。

对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则不能进行下一道工序。经买方确认和签证的工序如因卖方技术人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 人日数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制系统安装 | 安装电控系统设备及相关附件 |  |  |
| 2 | 电气控制系统调试 | 对电控系统进行分系统调试 |  |  |
| 3 | 催化剂安装 | 起吊催化剂至反应器平台、运送至反应器内就位 |  |  |
| 4 | 设备调试 | 吹灰器、仪表和控制阀门等 |  |  |
| 5 | 运行调试 | 通烟后喷氨，调节喷氨流量，使系统运行满足性能要求 |  |  |

卖方的调试参加人员和技术专家应能正确操作和调整有关系统和设备，并正确处理缺陷。若装置存在缺陷，卖方应在买方同意的时间内消除。

卖方现场技术人员应能够处理现场出现的一切技术和质量问题。如现场发生质量问题，卖方现场技术人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出具委托书并承担相应的费用。

卖方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

11.8买方义务

买方配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提卖方便。

11.9技术培训

11.9.1培训内容

买方的维修和生产人员的培训将是烟气脱硝系统成功运行、维护和管理的关键环节。

卖方在现场为买方的待培人员提供必需的技术资料、图纸、设备、仪器和事故保安装置（如有），并应允许他们把自己的笔记本、技术资料和别的有关材料等带回。

在培训结束时，卖方应为学员在培训课程期间的表现进行一次评定，并直接交给买方，以作为买方人员上岗及参加调试的资质证明。

11.9.2技术培训

卖方应派遣专家到现场对买方人员进行指导和讲课，让他们熟悉烟气脱硝系统的运行、维护及事故处理。

卖方应对买方提供技术培训和操作指导。

11.9.4培训资料

卖方应提供买方安装、接线、调试、运行和维护所需的全部资料和样本。

11.9.5培训计划

卖方负责提出培训内容和培训计划，由买方确认。除非双方一致同意，否则不能随意更改培训计划。

卖方对买方技术和运行人员的培训内容包括：脱硝系统安装、调试、运行和维护及事故处理等。

培训应采用对实物进行系统的解释、作专题报告、现场参观、实际操作和阅读相关的技术资料和图纸等方式进行。培训方式采用现场讲课和厂家培训两种方式，在培训期间，卖方免费提供必要的技术资料和图纸等。

在各个设备性能考核试验期间，卖方应对买方技术和运行人员进行现场操作培训。