空气弹簧硫化机地沟管道安装及管架制作和安装

技术协议

一、项目概述：

本项目为新安装的空气弹簧硫化机地沟管道安装及管架制作和安装项目，项目内容如下：

1、空气弹簧硫化地沟管道及管架的设计。

2、空气弹簧硫化机地沟管架制作和安装以及主管道架设（详见示意图）。

3、空气弹簧硫化机阀组支管的预留（甲方现场确认）。

4、蒸汽管道保温。

5、在4-5排硫化机地沟管架预留北排2台半钢液压硫化机的支管（甲方现场确认）。

6、投标方必须具备管道施工资质；可委托有设计资质的单位进行压力管道设计。

二、报价说明：

1、本标书中招标方简称甲方，中标方简称乙方。

2、乙方应根据甲方现场实际情况整理施工预算，做出投标报价。

2、如无设计变更，无论投标材料量与实际用量是否存在差异，合同价格不作调整。

3、因实际安装过程中局部管道标高调整增加的材料费及安装费不属于设计变更范围。

4、如合同签生效后及施工过程中甲方要求某一区域有新增的管道安装，或管道直径变化，属于设计变更；如甲方提出的设计变更总工程量（增加部分与缩减部分抵扣后）价格小于合同价格3%，承包价格不变；设计变更总工程量价格超过合同价格3%部分进行调增。

5、设计变更总工程量价格：变更工程量预算价（按投标预算书核定）×（合同价÷投标价）。

6、所有管道管架材料（甲方提供）。

7、本项目管道设计、验收、探伤、开工报告、验收报告等费用。

三、承包方式：

从设计到项目竣工全由乙方负责，乙方包工包料，本项目所有施工材料、各种阀门、施工耗材、施工机械和保温材料等全部乙方负责（管架材料全部甲方负责）。

四、施工内容：

1、空气弹簧硫化机地沟管架设计、制作和安装（参考甲方提供的示意图）：

空气弹簧硫化地沟管道安装，参考甲方示意图进行管架、管道等图纸设计，乙方设计的图纸需经甲方审批同意后再按图施工。

2、空气弹簧硫化机所有介质管道架空安装：

- 架设Φ76×4压缩空气主管道：从辅房管廊主管道架设到空气弹簧硫化地沟管架东端，主管道根部及空气弹簧硫化地沟管架西端安装阀门各1个（DN65、D371X-16）；管架末端采用法兰盲板封堵。

- 架设Φ76×4动力水供、回主管道：从辅房管廊主管道架设到空气弹簧硫化地沟管架东端，主管道根部安装供、回水阀门各一个（DN65、Z41H-40，用于后续切换成设备常温冷却水）；空气弹簧硫化地沟管架西端安装供、回水阀门各一个（DN65、Z41H-40）；管架末端采用法兰盲板封堵。

- 架设Φ76×4外压蒸汽主管道（1.3MPa）：从辅房管廊主管道架设到空气弹簧硫化地沟管架东端，主管道根部及空气弹簧硫化地沟管架西端安装阀门各1个（DN65、Z41H-25）；膨胀弯为上翻弯，膨胀弯进气端安装手动球阀和疏水阀（三处）；管架末端采用法兰盲板封堵。

- 架设Φ57×4氮气主管道：从4-5排南面305号硫化机南侧空中氮气主管架设到空气弹簧硫化地沟管架东端，主管道根部及空气弹簧硫化地沟管架西端安装阀门各1个（DN50、Z41H-40）；管架末端采用法兰盲板封堵。

- 所有管道全部采用无缝管钢；主管道末端安装手动排水阀及压力表。

3、空气弹簧硫化机阀组支管的预留（预留位置甲方现场确认）：

- 预留8台空气弹簧硫化机阀组支管（伊之密硫化机1台、四工位硫化机2台、双工位平板硫化机1台、硫化单元2台、定型机1台），每根支管距硫化机基础面1米处安装DN25球阀1个。

- 所有支管全部采用Φ25无缝钢管，蒸汽管道在主管道上方接入。

4、蒸汽管道保温：

主蒸汽管道保温厚度120毫米。

5、流量计的安装：

- 蒸汽管道安装孔板流量计1块。

- 压缩空气管道安装皮托管式流量计1块。

- 氮气管道安装涡街式流量计1块。

- 一次表的安装由乙方负责，二次表的安装、接线和效验由甲方负责。

6、在4-5排硫化机管廊预留北排2台半钢液压硫化机支管（位置甲方现场定）：

- 在4-5排硫化机管廊主管道预留Φ38氮气管道，并安装手动球阀。

- 在4-5排硫化机管廊主管道预留Φ48高压蒸汽管道，并安装手动球阀。

- 在4-5排硫化机管廊主管道预留Φ48低压蒸汽管道，并安装手动球阀。

- 在4-5排硫化机管廊主管道预留Φ48定型蒸汽管道，并安装手动球阀。

五、施工材料及安装技术要求：

1、管材：

无缝钢管材质为优质低碳钢（20#），管道壁厚规定如下：ø76*4、ø57*4、ø48*3.5、ø25*3

2、管道附件：

- 所用管道附件（三通、弯头、变径等）壁厚应等于配套的钢管壁厚。

- 压力管道均应使用成品三通。

- 冷却水管道、热水管道、冷凝水管道等非承压管道连接支管时，如果总管与支管管径相差2个及以上级别，可现场开孔连接，如总管与支管管径相差1个级别或等径，需使用成品三通。

- 直径<ø48的硫化机支管可以现场煨制弯头，煨制弯头不得出现皱折。

3、管道方形膨胀节：

采用4D弯头制作，现场安装进行预拉伸，拉伸量为膨胀量50%。

4、阀门技术要求：

- 闸阀：均为单闸板明杆楔式闸阀，硬质合金密封面，铸钢阀体，不锈钢闸板及阀杆，石墨填料密封。

- 蝶阀：对夹涡轮驱动；密封面材料：耐高温三元乙丙橡胶，不锈钢阀杆、阀板。

- 手动球阀：Q41系列，精铸不锈钢阀体，四氟乙烯密封，带填料密封压盖，使用温度≤280℃。

5、法兰技术要求：

- 采用优质低碳钢锻造制作，按国标规定进行检验，承压管道用对焊法兰，其他管道用平焊法兰。

- PN25及以下法兰可选用平面密封（加工密封水线）。

- PN40及以上法兰用凸凹面密封。

- 法兰制造应满足《钢制对焊无缝管件》GB12459-2005、《钢制管法兰-技术要求》GB-T-9124-2000要求，检验资料齐全。

- 压力管道选用符合压力等级的对焊法兰，其他管道用对焊法兰或平焊法兰；平面密封法兰需加工密封线。

- 所有法兰密封均使用不锈钢石墨缠绕垫片；紧固螺栓不低于8.8级。

6、压力表技术要求：

压力表表盘直径ø150，量程为正常运行温度（压力）2倍。

7、焊接要求：

- 全部焊缝的坡口采用V形坡口，焊前必须将坡口表面及边缘油、污、垢、锈等清理干净。

- 所有焊口均用氩弧焊打底，电弧焊盖面，单面焊双面成型。

- 对口焊缝内壁要齐平，按规定留对接间隙，调整好焊接电流，保证焊缝无夹渣、裂纹、咬边、焊瘤、错位、超宽等缺陷，焊缝表面平滑。

- 安装时点固焊与正式焊接所用焊条必须材料相同。

8、管架制作及安装：

- 管架立柱材料优先选用甲方拆除的旧管架进行改制，对接焊缝处横平竖直，不得错位，焊缝表面平整光滑；管架外表面打磨除锈，确保管架整体美观。

- 管架之间纵向连接采用10#槽钢，支架材料甲方提供。

- 管架立柱槽钢采供扣接，有管道固定支架立柱按照500*400（供参考）。

- 支架底座固定铁板及膨胀丝，乙方提供。

- 蒸汽管托采用滑动式和固定式；其余管道采用管卡固定。

- 管架设计预留外压冷凝水管道、抽真空管道、冷却水供水管道位置（便于日后架设）。

9、管道冲洗、水压试验：

- 管道系统安装完成后应进行水压试验，试验压力符合图纸及相关规程要求。

- 水压试验完成后，进行管道吹扫，管道吹扫按相关规程进行，临时输水管线由乙方负责安装，完成管道冲洗后拆除。

10、保温技术要求：

- 所有管道保温均参照原有的厚度采用超细玻璃棉管；玻璃棉密度：45kg—48kg/m3，纤维直径≦7微米，导热系数≦0.044W/（m.k），无夹渣，耐温≥400℃，耐火等级：不燃。

- 保温安装要求：厚度大于80mm的玻璃棉保温管采用双层结构，横向及纵向接缝错开，横向接缝在管道断面左下及右下，用铁线捆扎固定；

- 保温层外表安装保护铝板，厚度：0.45mm，横向起鼓扣接，纵向搭接，接缝在管道断面左下及右下（上压下），用自攻螺钉固定。

11、管道防腐：

- 碳钢管道安装前应除锈至金属光泽，刷防锈漆1道。

- 非保温管道安装后刷面漆2道；支架材料除锈后刷防锈漆1道，安装后刷面漆2道。

- 防锈漆：醇酸防锈漆。

- 面漆：醇酸调和漆（甲方确定）。

12、管道标识张贴位置及方法：

- 管道穿墙孔两侧的管道上均需张贴管道标识。

- 管道三通处三向均需张贴管道标识。

- 管道标识最小间距15m。

- 横穿生产车间管道如有拐弯处，应在弯头前后张贴管道标识。

- 管道正下方张贴长方形识别符号。

- 长方形标识前后环绕张贴流向箭头标识。

13、材料、部件品牌、制造商：

| 材料部件名称 | 规格型号 | 品牌、制造商 |
| --- | --- | --- |
| 无缝钢管 |  | 宝钢、攀钢、济钢、莱钢、鞍钢、太钢 |
| 其他钢材 |  | 宝钢、攀钢、济钢、莱钢、鞍钢 |
| 闸阀 |  | 中核苏阀有限公司、山东青州益都厂、广州维远工业控制设备公司、天津卡尔斯 |
| 蝶阀、球阀 |  | 埃美柯、广州维远、中核苏阀、天津卡尔斯、北京阀门总厂 |
| 疏水阀 | 自由浮球式或倒吊桶式 | TLV、斯派萨克、阿姆斯壮 |
| 管道附件 |  | 河北海浩、沧州亚都、天津卡尔斯 |
| 超细玻璃棉保温管 |  | 欧文斯克宁、威纶维客 |
| 孔板式流量计 |  | 上海横河、安徽天康 |
| 热能质量式流量计 |  | 上海横河、安徽天康 |
| 皮托管式流量计 |  | 希尔思 |

六、施工周期：

合同签字生效后75天（需停产期间预留，必须根据甲方停产时间安排施工，如因甲方原因不能按时完工，工期顺延）。

七、施工质量标准：

1、图纸：随本招标文件一起提供。

2、相关规范：本项目适用于且不限于以下规范：

- 《压力管道规范动力管道》GB/T32270-2015

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2016

- 工业金属管道工程施工质量验收规范《GB50184—2011》

- 钢制对焊管件类型与参数《GB/T12459—2017》

- 钢制管法兰-技术条件《GB-T-9124-2000》

- 热轧型钢（槽钢、角钢、工字钢、H型钢等）：《GB/T706—2016》

- 流体输送用不锈钢无缝钢管GB/T《14976—2012》

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

- 《建筑施工安全检查评化标准》JGJ59-99

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

- 《建设工程施工现场供用电安装规范》GB50194-93

3、本招标文件引述的有关标准和规范条文，乙方应提供符合本技术规范的最新版本标准并满足图纸技术要求，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时，按高标准执行。

八、质量保证：

1、质保期2年（一年付质保金）。

2、所有安装项，达到招标书技术要求。

3、所有供货，达到招标书技术要求。

4、所有材料提供质量合格证。

九、双方责任：

1、甲方的义务：

- 确保施工现场具备施工条件。

- 负责提供施工用料临时存放场地。

- 安装现场临时电源电缆的安装。

2、乙方的义务：

- 负责提供管道设计费、验收费、探伤费、开工报告、验收报告。

- 负责提供合同规定的材料、部件、附件及施工消耗材料等。

- 负责按期、保质完成本项目所有施工内容。

- 负责提供完善的项目技术资料。

- 电焊工证书复印件。

- 负责所安装材料的卸车及搬运，负责施工材料的搬运、吊装。

- 施工过程排放物及废料处理满足国家相关环保要求，喷漆需在密闭空间内进行，废油漆桶按危废进行处置。

- 提供完整的项目预算书。

十、施工现场管理：

1、施工单位在施工现场应配备项目经理，统管整个项目的施工进度、施工质量、施工安全、人员组织、材料组织及现场管理工作。

2、施工区域管理：

- 施工单位人员应在本施工单位的承建区域内进行施工作业，未经许可不得到其他区域游动。

- 施工现场杂物、垃圾及时清理，保证施工现场整洁。

3、施工材料管理：

- 施工单位应根据自己指定的施工计划分批购入施工材料及部件，确保不会出现停工待料现象。

- 施工单位应在甲方指定的区域内堆放物料，各种材料摆放规整、有序。

4、施工材料检验：

- 每批材料、部件到达施工现场后，乙方质量检查人员对其进行质量检查，并通知甲方现场管理人员对到场的材料、部件进行检查及初步验收。乙方出具到场材料、部件质量检验单（格式双方商定）、生产厂家、出厂合格证，甲方人员根据检查情况,、合同要求、国家标准进行确认。甲方人员确认合格后乙方才可使用，如乙方使用未经甲方检查、验收的材料及部件，除拆除未经检查的材料及部件外，承担施工管理违约责任。每出现一次，向甲方赔付5000—10000人民币的违约金。

5、钢材的到货检查项目包括但不限于以下项目：

- 钢管：直径、壁厚、同轴度、外观、定尺长度等；通过试焊检验材料的焊接性能，如有异常可委托第三方进行材质分析，费用乙方承担。

- 型钢：外观尺寸；通过试焊检验材料的焊接性能，如有异常可委托第三方进行材质分析，费用乙方承担。

- 镀锌钢板：厚度、外观。

6、管道附件的检验：品牌、外观、壁厚、同轴度；通过试焊检验材料的焊接性能，如有异常可委托第三方进行材质分析，费用乙方承担。

7、保温材料：品牌、外观检查、密度检查、耐火等级检查，如有异常，委托第三方进行检查，费用乙方承担。

8、材料、部件到货检查：

- 供货厂家是否合格、规格型号是否合格；提供材料材质分析单、合格证。

- 关键零件材料是否合格，如有怀疑可委托第三方检查，费用乙方承担。

- 外观是否有缺陷。

9、施工质量管理：

- 乙方应派专职技术人员管理现场施工质量，按施工组织设计及质量检查要求每日向甲方提供质量检查报告，报告中至少应包括以下内容：检查人、作业人、作业地点、作业部位、作业内容，检查事项，检查结果、不合格项整改方案及整改结果。

- 乙方的施工质量检查应该是全面的，不可有任何死角。如在甲方的现场检查中发现某一工序施工不规范，或某一部位施工质量不合格，将提出警告，再次发现同类事件，乙方将承担质量违约责任，向甲方支付5000元人民币质量违约金。如乙方连续出现质量检查不合格事件，甲方有权要求乙方退出施工现场（见违约责任条款）。

10、施工进度管理

- 各施工单位在投标书施工组织设计中已经做好整体的施工进度计划，中标后15日内根据中标工程量继续细化施工组织设计，制定出细致完善的工程进度表，报给甲方。

- 施工单位根据施工计划每日检查施工进度，每日向甲方报告进度完成情况，当日未完成的施工任务务必加班完成；每周进行阶段性小结，并提出下周工作计划。

- 需要甲方协调的施工内容应提前1天向甲方提出。

十一、竣工验收

1、申请竣工验收条件：

- 乙方完成本次招标所有项目的安装，且投入运行后未发现因安装质量问题导致设备故障。

- 施工单位自检质量合格。

- 管道保温达到合同要求，施工单位自检质量合格。

- 所有材料、部件品牌、规格型号达到图纸及合同要求。

- 竣工资料整理完毕，竣工资料包括但不限于以下资料（一式2份，正本用原件，副本为复印件或图片）。

- 项目总体情况报告、资质证明材料、开工报告、验收报告。

- 各种材料到货质量检查报告。

- 焊工证书复印件。

- 吊挂件质检记录、水压试验记录、管道冲洗记录。

- 压力管道无损检验记录报告。

- 施工质量事故报告、施工安全事故报告。

2、具备以上条件，施工单位提交竣工验收申请报告，甲方在接到验收申请报告后15日内进行检查验收。

3、对甲方在验收中发现的问题，施工单位应在15日内完成整改，再次提出验收申请，甲方在收到申请7日内进行复验。

十二、违约责任：

1、因不可抗力导致的任何一方违约可不负违约责任。

2、乙方运输到施工现场所有材料及部件均应通过甲方人员检查验收，如乙方使用未经甲方检查、验收的材料及部件，除拆除未经检查的材料及部件外，承担施工管理违约责任，并按情节评定处罚金额。

3、如甲方在现场检查中发现某一工序施工不规范，或某一部位施工质量不合格，将提出警告，再次发现同类事件，乙方将承担质量违约责任，甲方按情节评定处罚金额，如乙方连续出现质量检查不合格事件，甲方有权要求乙方退出施工现场。

4、因甲方施工现场不具备安装条件或因生产影响施工，工期顺延；因甲方付款拖期，工期顺延。

5、除不可抗力外，因乙方原因逾期竣工，将承担合同金额1‰/天的违约金，至合同总金额5%为违约金上限；如违约金已达到上限仍未竣工，甲方有权停止乙方施工，解除合同，委托监理公司统计乙方已完成的施工质量合格的工程量，进行结算；如甲方因此与乙方解除合同，乙方承担合同金额20%的违约金，并且甲方有权追诉乙方逾期竣工给甲方造成的其他损失；如因甲方不具备施工条件造成停工，则工期顺延。

十三、施工EHS管理：

1、施工单位在与承租或承包单位签订租赁或承包合同（或协议）前，应对承租或承包单位的EHS条件及相应资质进行审查，审查内容包括：承租或承包单位是否具备法人资格，是否具有承担EHS风险的经济能力，是否具有EHS管理机构或者专（兼）职EHS管理人员，是否有成熟的EHS管理制度和管理经验；承租或承包单位主要负责人是否具有政府主管部门颁发的”厂长、经理职业EHS管理资格认证书”，公司主要负责人和EHS管理人员是否具备与租赁经营活动相应的EHS知识和管理能力；从事建筑施工和危险物品的生产、经营、储存业务的，是否具备相应的资质和条件。

2、施工单位与承租或承包单位签订合同（或协议）的同时，应签订”租赁（承包）EHS管理协议”。”租赁（承包）EHS管理协议”应由施工单位与承租或承包单位共同起草。合同（或协议）签订后，应向EHS管理部备案。

3、施工单位应为承租或承包单位提供符合国家法律、法规规定的生产场所、设备设施，经双方验收、签字后存档。施工单位应如实告知承租或承包单位租赁（承包）场所存在的危险因素及公司有关EHS制度和标准，形成记录，双方签字、存档。施工单位依据国家法律法规、”租赁（承包）EHS管理协议”和公司EHS管理制度和标准，对承租或承包单位的EHS工作统一协调、管理。

4、承租或承包单位因生产经营需要新建、改建、扩建的工程项目，由施工单位负责牵头组织相关部门审核会签，并及时将有关情况反馈EHS管理部，由EHS管理部进行施工安全审核后，方可实施。

5、EHS管理部按照国家有关消防、交通安全的法律法规，对租赁（承包）方的消防、交通安全工作实施监督、管理。

6、EHS管理部按照国家有关EHS的法律法规、”租赁（承包）EHS管理协议”、公司EHS管理制度和标准，对租赁（承包）方的EHS工作实施监督、检查、考核。

7、施工人员的安全：施工人员主要指在公司内临时作业的人员，如临时搬运工、实习人员、参观人员等；施工人员必须进行登记和EHS培训；公司内临时作业的人员进入生产作业场所必须遵守下列规定。

8、施工人员的作业现场必须有明显的范围标志。

9、所用的施工工具、材料、设备均不得占道，要保持公司内和车间内的道路、通道的畅通整洁。因施工形成的坑、壕、绊脚物等必须采取可靠的安全措施防止事故发生。

10、在作业过程中需动用公司设备设施的必须经主管部门同意后方可使用。

特种作业人员在现场作业时，必须持有有效的特种作业操作证。

11、临时用电线路必须办理审批手续。

12、必须遵守修理工艺和施工规范，遵守安全技术操作规程。维修设备时必须同时维修安全防护设施和装置，保持安全防护设施和装置完好可靠。

13、施工人员须自觉接受EHS管理部和主管部门的安全监督检查，不符和安全要求必须整改。